## Титульный
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
УТВЕРЖДЕНО
МУП "Балаково-Водоканал"
(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения)
Директор МУП "Балаково-Водоканал" Грищенко К. В.
(личная подпись, расшифровка подписи уполномоченного должностного лица)
" 04 " июня 2025 г.
г. Балаково |  |  | 4 июня 2025 года
(населенный пункт) |  |  | (дата)
МУП "Балаково-Водоканал"
(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, которая провела техническое обследование, специализированной организации в случае ее привлечения) по результатам проведения технического обследования систем теплоснабжения
тепловая сеть
(наименование системы теплоснабжения)
Составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о нижеследующем.
Сроки проведения технического обследования: |  | 10.02.2025г - 28.03.2025г
Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в отношении которых проведено техническое обследование:
МУП "Балаково-Водоканал"

## 1
По результатам технического обследования:
№ п/п | Обследуемый объект системы теплоснабжения | Местоположение (адрес) объекта | Правообладатель | Кадастровый номер | Государственная регистрация права собственности муниципального образования (дата) | Номер государственной регистрация права собственности муниципального образования
1 | Сооружение - теплотрасса от здания котельной до здания транспортного гаража с ответвлениями, от колодца К1 до здания школы, от колодца К3 до здания библиотеки, от колодца К7 до здания магазина Райпо, от т.А до здания д/с "Солнышко", от т.В до здания магазина ЗАО "Молоко", от колодца К4 до здания конторы ООО "Маянгское", от т.Б до здания столовой ООО "Маянгское", протяженностью 1638 п.м., находящееся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | Муниципальное унитарное предприятие Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал" | 64:05:150403:175 | 2019-08-16 | 64:05:150403:175-64/005/2019-3
2 | Теплотрасса от Здания Райпо до здания (с/касса, почта РУС, администрация), протяженность 32 м., адрес: Саратовская область, р-н Балаковский, с.Маянга | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | Муниципальное унитарное предприятие Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал" | 64:05:000000:14474 | 2019-11-26 | 64:05:000000:14474-64/005/2019-3
3 | Теплотрасса, протяженностью 552 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район с.Маянга | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | Муниципальное унитарное предприятие Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал" | 64:05:000000:14471 | 2019-08-16 | 64:05:000000:14471-64/005/2019-3
4 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания гаража, протяженностью 114 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Муниципальное унитарное предприятие Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал" | 64:05:130713:75 | 2019-08-16 | 64:05:130713:75-64/005/2019-5
5 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания училища, с ответвлением до индивидуальных ж/д №№1, 2 по ул.СПТУ-58, с ответвлением до ТК-1, с ответвлением до ж/д №3, до ж/д №4, до ж/д №5, до ж/д №6 по ул.СПТУ-58, диаметр 159, 89, 108, 57 мм., протяженностью 787 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Муниципальное унитарное предприятие Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал" | 64:05:130713:76 | 2019-08-16 | 64:05:130713:76-64/005/2019-5
6 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до Дома культуры, диаметр 57 мм, протяженностью 65 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с Новополеводино | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с Новополеводин | Муниципальное унитарное предприятие Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал" | 64:05:250803:44 | 2019-08-06 | 64:05:250803:44-64/005/2019-4
7 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до магазина, диаметр 57 мм., протяженностью 54 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Новополеводино | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с Новополеводин | Муниципальное унитарное предприятие Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал" | 64:05:250803:43 | 2019-08-06 | 64:05:250803:43-64/005/2019-4
8 | Теплотрасса, протяженностью 1114 м., находящаяся по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, с.Быков-Отрог | Саратовская обл., Балаковский район, с.Быков-Отрог | Муниципальное унитарное предприятие Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал" | 64:05:120102:880 | 2019-08-16 | 64:05:120102:880-64/005/2019-3
Главный инжннер МУП "Балаково-Водоканал" А.В. Козлов
Начальник ПТО Е. В. Капитанова

## 2
2) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:
А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов теплоснабжения.
Документация на объекты системы теплоснабжения отсутствуют.
При проведении камерального обследования была проанализирована имеющаяся в наличии __________________________________________ документация на объекты системы теплоснабжения.
По результатам анализа нормативно-технической документации на объекты системы теплоснабжения установлены следующие сведения:
Тепловые сети:
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность тепловой сети, пог.м. | Диаметр трубопровода, м | Материаль-ная характери-стика сетей, м2 | Тип прокладки сетей | Год постройки, год | Год ввода в эксплуатацию, год | Материал труб, опор и т.д. | Вид (материал) изоляции | Балансовая стоимость на _________, руб. | Фактический срок службы, лет
1 | Сооружение - теплотрасса от здания котельной до здания транспортного гаража с ответвлениями, от колодца К1 до здания школы, от колодца К3 до здания библиотеки, от колодца К7 до здания магазина Райпо, от т.А до здания д/с "Солнышко", от т.В до здания магазина ЗАО "Молоко", от колодца К4 до здания конторы ООО "Маянгское", от т.Б до здания столовой ООО "Маянгское", протяженностью 1638 п.м., находящееся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | 1577 | 100 | 315.4 | надземная | 1978-01-01 | 1978-01-01 | сталь | минераловатная изоляция | 1 | 47
|  | 54 | 76 | 8.208 | надземная |  |  | сталь | минераловатная изоляция
|  | 75 | 32 | 4.8 | подземная |  |  | ПНД | отсутствует
2 | Теплотрасса от Здания Райпо до здания (с/касса, почта РУС, администрация), протяженность 32 м., адрес: Саратовская область, р-н Балаковский, с.Маянга | 32 | 32 | 2.048 | подземная | 1986 | 1986 | ПНД | отсутствует | 1 | 41
3 | Теплотрасса, протяженностью 552 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район с.Маянга | 552 | 63 | 69.552 | подземная | 1984-01-01 | 1984-01-01 | ПНД | отсутствует | 1 | 41
4 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания гаража, протяженностью 114 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | 102 | 100 | 20.4 | надземная | 1978-01-01 | 1978-01-01 | сталь | минераловатная изоляция | 9316 | 47
|  | 12 | 63 | 1.512 | подземная |  |  | ПНД | отсутствует |  | 47
5 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания училища, с ответвлением до индивидуальных ж/д №№1, 2 по ул.СПТУ-58, с ответвлением до ТК-1, с ответвлением до ж/д №3, до ж/д №4, до ж/д №5, до ж/д №6 по ул.СПТУ-58, диаметр 159, 89, 108, 57 мм., протяженностью 787 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | 233 | 159 | 74.094 | надземная | 1978-01-01 | 1978-01-01 | сталь | минераловатная изоляция | 64317 | 47
|  | 3 | 159 | 0.954 | подземная |  |  | сталь | отсутствует
|  | 109 | 100 | 21.8 | подземная |  |  | сталь | отсутствует
|  | 179 | 89 | 31.862 | подземная |  |  | сталь | отсутствует
|  | 225 | 63 | 28.35 | подземная |  |  | сталь | отсутствует
|  | 38 | 57 | 4.332 | подземная |  |  | ПНД | отсутствует
6 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до Дома культуры, диаметр 57 мм, протяженностью 65 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с Новополеводино | 30 | 57 | 3.42 | надземная | 1978-01-01 | 1978-01-01 | сталь | минераловатная изоляция | 5312 | 47
|  | 35 | 57 | 3.99 | подземная |  |  | ПНД | отсутствует
7 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до магазина, диаметр 57 мм., протяженностью 54 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Новополеводино | 54 | 57 | 6.156 | подземная | 1978-01-01 | 1978-01-01 | ПНД | отсутствует | 4413 | 47
8 | Теплотрасса, протяженностью 1114 м., находящаяся по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, с.Быков-Отрог | 1100 | 100 | 220 | надземная | 1991-01-01 | 1991-01-01 | сталь | минераловатная изоляция | 265440 | 34
|  | 14 | 100 | 2.8 | подземная |  |  | сталь | отсутствует
Главный инженер МУП "Балаково-Водоканал А. В. Козлов
Начальник ПТО Е. В. Капитанова

## 3
Б. Описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:
Наименование теплоснабжающей организации | Вид имущественного права на объекты, в отношении которых проведено техническое обследование/ реквизиты договора | Температурный график | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | В том числе полезный отпуск тепловой энергии населению и потребителям, относящимся к социально значимым объектам, тыс.Гкал | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час
МУП "Балаково-Водоканал" | хозяйственное ведение | 95/70 | 819.678 | 3.776 | 3.776 | 0.854
Главный инжннер МУП "Балаково-Водоканал" А.В. Козлов
Начальник ПТО Е. В. Капитанова

## 4
В. Выявленные дефекты и нарушения:
№ п/п | Наименование объекта | Местоположение (адрес) объекта | Выявленные дефекты, нарушения
1 | Сооружение - теплотрасса от здания котельной до здания транспортного гаража с ответвлениями, от колодца К1 до здания школы, от колодца К3 до здания библиотеки, от колодца К7 до здания магазина Райпо, от т.А до здания д/с "Солнышко", от т.В до здания магазина ЗАО "Молоко", от колодца К4 до здания конторы ООО "Маянгское", от т.Б до здания столовой ООО "Маянгское", протяженностью 1638 п.м., находящееся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | Нарушение целостности теплоизоляции
2 | Теплотрасса от Здания Райпо до здания (с/касса, почта РУС, администрация), протяженность 32 м., адрес: Саратовская область, р-н Балаковский, с.Маянга | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | Нарушение целостности теплоизоляции
3 | Теплотрасса, протяженностью 552 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район с.Маянга | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | Нарушение целостности теплоизоляции
4 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания гаража, протяженностью 114 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Нарушение целостности теплоизоляции
5 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания училища, с ответвлением до индивидуальных ж/д №№1, 2 по ул.СПТУ-58, с ответвлением до ТК-1, с ответвлением до ж/д №3, до ж/д №4, до ж/д №5, до ж/д №6 по ул.СПТУ-58, диаметр 159, 89, 108, 57 мм., протяженностью 787 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Нарушение целостности теплоизоляции
6 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до Дома культуры, диаметр 57 мм, протяженностью 65 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с Новополеводино | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с Новополеводин | Нарушение целостности теплоизоляции
7 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до магазина, диаметр 57 мм., протяженностью 54 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Новополеводино | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с Новополеводин | Нарушение целостности теплоизоляции
8 | Теплотрасса, протяженностью 1114 м., находящаяся по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, с.Быков-Отрог | Саратовская обл., Балаковский район, с.Быков-Отрог | Нарушение целостности теплоизоляции
Главный инженер МУП "Балаково-Водоканал" А. В. Козлов
Начальник ПТО Е. В. Капитанова

## 5
3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:
№ п/п | Наименование объекта | Заключение
1 | Сооружение - теплотрасса от здания котельной до здания транспортного гаража с ответвлениями, от колодца К1 до здания школы, от колодца К3 до здания библиотеки, от колодца К7 до здания магазина Райпо, от т.А до здания д/с "Солнышко", от т.В до здания магазина ЗАО "Молоко", от колодца К4 до здания конторы ООО "Маянгское", от т.Б до здания столовой ООО "Маянгское", протяженностью 1638 п.м., находящееся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | Для уменьшения тепловых потерь тебуется восстановление целостности теплоизоляционного покрытия
2 | Теплотрасса от Здания Райпо до здания (с/касса, почта РУС, администрация), протяженность 32 м., адрес: Саратовская область, р-н Балаковский, с.Маянга | Для уменьшения тепловых потерь тебуется восстановление целостности теплоизоляционного покрытия
3 | Теплотрасса, протяженностью 552 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район с.Маянга | Для уменьшения тепловых потерь тебуется восстановление целостности теплоизоляционного покрытия
4 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания гаража, протяженностью 114 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Для уменьшения тепловых потерь тебуется восстановление целостности теплоизоляционного покрытия
5 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания училища, с ответвлением до индивидуальных ж/д №№1, 2 по ул.СПТУ-58, с ответвлением до ТК-1, с ответвлением до ж/д №3, до ж/д №4, до ж/д №5, до ж/д №6 по ул.СПТУ-58, диаметр 159, 89, 108, 57 мм., протяженностью 787 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Для уменьшения тепловых потерь тебуется восстановление целостности теплоизоляционного покрытия
6 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до Дома культуры, диаметр 57 мм, протяженностью 65 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с Новополеводино | Для уменьшения тепловых потерь тебуется восстановление целостности теплоизоляционного покрытия
7 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до магазина, диаметр 57 мм., протяженностью 54 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Новополеводино | Для уменьшения тепловых потерь тебуется восстановление целостности теплоизоляционного покрытия
8 | Теплотрасса, протяженностью 1114 м., находящаяся по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, с.Быков-Отрог | Для уменьшения тепловых потерь тебуется восстановление целостности теплоизоляционного покрытия
Главный инжннер МУП "Балаково-Водоканал" А.В. Козлов
Начальник ПТО Е. В. Капитанова

## 6
4) оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения на момент проведения обследования:
№ п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию, год | Оценка технического состояния | Материальная характеристика, м2* | Первоначальная или восстановительная стоимость, руб. | Фактический срок службы, лет | Предположительный срок службы, лет | Износ (п. 14 Методики1), %
1 | Сооружение - теплотрасса от здания котельной до здания транспортного гаража с ответвлениями, от колодца К1 до здания школы, от колодца К3 до здания библиотеки, от колодца К7 до здания магазина Райпо, от т.А до здания д/с "Солнышко", от т.В до здания магазина ЗАО "Молоко", от колодца К4 до здания конторы ООО "Маянгское", от т.Б до здания столовой ООО "Маянгское", протяженностью 1638 п.м., находящееся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | 1978-01-01 | годен к эксплуатации на последующие 5 лет | 819.678 | 1 | 47 |  | 85%
2 | Теплотрасса от Здания Райпо до здания (с/касса, почта РУС, администрация), протяженность 32 м., адрес: Саратовская область, р-н Балаковский, с.Маянга | 1986 | годен к эксплуатации на последующие 5 лет |  | 1 | 41 |  | 84%
3 | Теплотрасса, протяженностью 552 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район с.Маянга | 1984-01-01 | годен к эксплуатации на последующие 5 лет |  | 1 | 41 |  | 84%
4 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания гаража, протяженностью 114 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | 1978-01-01 | годен к эксплуатации на последующие 5 лет |  | 9316 | 47 |  | 85%
5 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания училища, с ответвлением до индивидуальных ж/д №№1, 2 по ул.СПТУ-58, с ответвлением до ТК-1, с ответвлением до ж/д №3, до ж/д №4, до ж/д №5, до ж/д №6 по ул.СПТУ-58, диаметр 159, 89, 108, 57 мм., протяженностью 787 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | 1978-01-01 | годен к эксплуатации на последующие 5 лет |  | 64317 | 47 |  | 85%
6 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до Дома культуры, диаметр 57 мм, протяженностью 65 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с Новополеводино | 1978-01-01 | годен к эксплуатации на последующие 5 лет |  | 5312 | 47 |  | 85%
7 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до магазина, диаметр 57 мм., протяженностью 54 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Новополеводино | 1978-01-01 | годен к эксплуатации на последующие 5 лет |  | 4413 | 47 |  | 85%
8 | Теплотрасса, протяженностью 1114 м., находящаяся по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, с.Быков-Отрог | 1991-01-01 | годен к эксплуатации на последующие 5 лет |  | 265440 | 34 |  | 81%
Главный инжннер МУП "Балаково-Водоканал" А.В. Козлов
Начальник ПТО Е. В. Капитанова

## 7
5) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения:
№ п/п | Наименование объекта | Заключение о возможности, условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения
1 | Сооружение - теплотрасса от здания котельной до здания транспортного гаража с ответвлениями, от колодца К1 до здания школы, от колодца К3 до здания библиотеки, от колодца К7 до здания магазина Райпо, от т.А до здания д/с "Солнышко", от т.В до здания магазина ЗАО "Молоко", от колодца К4 до здания конторы ООО "Маянгское", от т.Б до здания столовой ООО "Маянгское", протяженностью 1638 п.м., находящееся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга | Годен к эксплуатации на следующие 5 лет
2 | Теплотрасса от Здания Райпо до здания (с/касса, почта РУС, администрация), протяженность 32 м., адрес: Саратовская область, р-н Балаковский, с.Маянга | Годен к эксплуатации на следующие 5 лет
3 | Теплотрасса, протяженностью 552 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район с.Маянга | Годен к эксплуатации на следующие 5 лет
4 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания гаража, протяженностью 114 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Годен к эксплуатации на следующие 5 лет
5 | Теплотрасса от здания котельной (бывшего училища) до здания училища, с ответвлением до индивидуальных ж/д №№1, 2 по ул.СПТУ-58, с ответвлением до ТК-1, с ответвлением до ж/д №3, до ж/д №4, до ж/д №5, до ж/д №6 по ул.СПТУ-58, диаметр 159, 89, 108, 57 мм., протяженностью 787 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Ивановка | Годен к эксплуатации на следующие 5 лет
6 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до Дома культуры, диаметр 57 мм, протяженностью 65 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с Новополеводино | Годен к эксплуатации на следующие 5 лет
7 | Теплотрасса от помещения котельной (ул.Центральная, 33А) до магазина, диаметр 57 мм., протяженностью 54 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.Новополеводино | Годен к эксплуатации на следующие 5 лет
8 | Теплотрасса, протяженностью 1114 м., находящаяся по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, с.Быков-Отрог | Годен к эксплуатации на следующие 5 лет
Главный инжннер МУП "Балаково-Водоканал" А.В. Козлов
Начальник ПТО Е. В. Капитанова

## 8 (hidden)
6) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:
1. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. РД 34.10.130-96, утв. Минтопэнерго РФ 15.08.1996; 2. Методические рекомендации по техническому диагностированию трубопроводов тепловых сетей с использованием акустического метода. РД 153-34.0-20.673-2005., М.: Издательство "Новости теплоснабжения", 2006 год; 3. Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утв. Госстроем РФ 12.08.2003; 4. Методические указания по обследованию предприятий, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды. РД 10-16-92, утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.12.1992 № 39 (ред. от 16.06.2000); 5. Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. РД 03-29-93, утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.08.1993 № 30; 6. Методические указания по проведению шурфовок в тепловых сетях. МУ 34-70-149-86, утв. Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтехэнерго" 16.12.86 г.; 7. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 03.04.1997 (ред. от 22.02.2000); 8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 9. Приказ Минстроя России от 10.04.2020 № 199/пр «О внесении изменений в приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 437/пр и от 21 августа 2015 г. № 606/пр по вопросам совершенствования порядка проведения технического обследования отдельных объектов коммунальной инфраструктуры»; 10. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 535 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций»; 11. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; 12. Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии РД 153-34.0-20.518-2003, утв. Приказом Госстроя России от 29.11.2002 № 284, распоряжением Минэнерго России от 05.02.2003 N 5-р; 13. Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации. РД 153-34.0-20.522-99., утв. РАО "ЕЭС России" 09.12.1999; 14. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98, утв. РАО "ЕЭС России" 06.07.1998 (ред. от 09.01.2001, с изм. от 14.05.2008).

## 9 (hidden)
7) Рекомендации по способам (мероприятиям) приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации
№ п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплу-атацию, год | Рекомендации | Предельные сроки проведения мероприятий, год | Потери тепловой энергии текущие, тыс. Гкал | Потери тепловой энергии после реализации мероприятий (нормативн.), тыс. Гкал | Базовый износ объекта комму-нальной инфраструктуры j (п.4), % | Износ совокупности объектов коммунал. инфраструктуры до проведения мероприятий (п.4), % | Износ целевой после реализации предложенных мероприятий1, % | Износ целевой совокупности объектов коммунальной инфраструктуры, %
[7 empty] | Иj | Иобщ.баз. | И | Иобщ.м.
1 |  |  | Заменить участки трубопроводов системы теплоснабжения, входящие в объект, и/или предусмотреть замещающие мероприятия по установке придомовых и/или внутридомовых газовых котлов
2
…
n
Выводы: Предлагаемые мероприятия позволят………. (сформулировать общий вывод про изменение таких показателей как, в первую очередь, снижение износа, а также описать влияние на потери, повреждаемость…..). Описать проектные решения
1 | Методика комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей, утв. Приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.08.2015 № 606/пр

## Акт изм. толщины (hidden)
Акт измерения толщины стенки трубопровода
Дата измерения:
Тип средства измерения, поверка:
№ п/п | Место измерения (участок теплотрассы) | Диаметр трубопровода х проектная толщина стенки трубопровода, мм | подача (отопление) |  | обратка (отопление) |  | подача (ГВС) |  | обратка (ГВС)
|  |  | min | утонение, % | min | утонение, % | min | утонение, % | min | утонение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120